医用空气压缩系统市场调研清单

- 项目概述及要求

- 项目概述

本项目包含医用空气集中供应系统：包含空气压缩机、干燥机、过滤器、空气贮罐、减压装置、分气缸、阀门、管道等；

（二）技术标准及规范要求

所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范，主要包括（但不局限于）：

GB 50029-2014 《压缩空气站设计规范》；

GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》；

GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》；

GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》；

GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》；

GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》（2008版）；

GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》；

GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》；

GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》；

GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》；

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；

GB/T 20801-2006《压力管道规范工业管道》；

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

二、材料清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微油螺杆空压机 | 1.单台微油空气压缩机排气量：1.6m³/min； 2.单台微油空气压缩机电机功率：11KW； 3.排气压力：0.8MPa。 | 台 | 2 |
| 2 | 空气储气罐 | 1.规格型号：1.5m³； 2.工作压力：1.0MPa； 3.材质：不锈钢材质。 | 台 | 2 |
| 3 | 初级过滤器 | 单台处理量：2.7m³/min。 | 台 | 2 |
| 4 | 吸附式干燥机 | 单台处理量：3.6m³/min。 | 台 | 2 |
| 5 | 中级过滤器 | 单台处理量：2.7m³/min。 | 台 | 2 |
| 6 | 高级过滤器 | 单台处理量：2.7m³/min。 | 台 | 2 |
| 7 | 活性炭过滤器 | 单台处理量：2.7m³/min。 | 台 | 2 |
| 8 | 电控柜 | 控制空压机交替运行。 | 套 | 1 |
| 9 | 一氧化碳监测仪 | 用于测量空气中的CO含量。 | 只 | 1 |
| 10 | 露点传感器 | 测量范围 -50至 +50度，精确度±2度。 | 只 | 1 |
| 11 | 分气缸 | - 规格型号：2进3出； - 材质：不锈钢； 3.分流空气，预留接口。 | 台 | 1 |
| 12 | 站房管道、阀门、管件 | 空气站房配套管道、管件。 | 批 | 1 |
| 13 | 医用空气专用维修阀 | 1.规格型号：DN25； 2.材质：铜； 3.处理方式：脱脂。 | 只 | 10 |
| 14 | 医用空气专用维修阀接头 | 1.规格型号：DN25； 2.材质：铜； 3.处理方式：酸洗,脱脂； 4.焊接方式：银焊； 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验； 6.医用空气维修阀专用连接件。 | 只 | 4 |